Лабораторная работа

«Моделирование очистки парогенератора от соединений железа»

Цель: Изучить процесс очистки парогенератора на АЭС от соединений железа.

Теоретическая часть

Надежность работы любого теплоэнергетического оборудования определяется в основном взаимным влиянием трех факторов:

- конструкционным материалом оборудования;

- конструкцией оборудования;

- физико-химическими свойствами рабочий среды.

На эксплуатируемых блоках АЭС, по существу, единственным фактором, который можно при умеренных затратах оптимизировать для повышения надежности оборудования, является последний из вышеуказанных, т.е. водно-химический режим.

Продукты коррозии конструкционных материалов, поступающие в парогенератор (ПГ) с последующим осаждением их на теплообменной поверхности и скоплением шлама на нижней части корпуса ПГ являются одной из проблем в организации ВХР второго контура АЭС с ВВЭР. Под образующимися отложениями возникает язвенная (питтинговая) коррозия металла труб, в отложениях накапливаются коррозионно-активные примеси, вызывающие коррозионное растрескивание нержавеющей стали 08Х18Н10Т, конструкционного материала теплообменных труб – все эти негативные последствия препятствуют обеспечению безопасной и надежной эксплуатации АЭС.

Коррозионное состояние теплообменных трубок ПГ зависит от количественного и качественного состава отложений на них. Наиболее радикальным из существующих в настоящее время методов предотвращения коррозионного износа теплообменных трубок ПГ является проведение периодических химических промывок ПГ со стороны второго контура(в среднем – раз в 4 года). Однако химические промывки ПГ влияют на коррозионное состояние конструкционных материалов ПГ, а также приводят к образованию значительных объемов трудно перерабатываем жидких радиоактивных отходов, поэтому принятие решения об их проведении должно быть основано на всестороннем анализе состояния поверхностей теплообменных трубок ПГ, их удельной загрязненности и составе отложений.

Прогнозируемая средняя удельная загрязненность металла теплообменных труб отложениями на момент проведения химической промывки парогенератора в среднем  составляет 150 г/м2 с содержанием соединений железа – 75% масс., соединений меди – 25%. Перевод отложений в растворимую форму осуществляется с помощью моющих растворов на основе водных растворов комплексообразователей (ЭДТК, ацетат аммония), окислительно-восстановительных компонентов (нитрит натрия, гидразин-гидрат), корректировкой рН раствора с использованием аммиака и организации соответствующего температурного режима.

Практическая часть

Этап №1. Приготовление модельного раствора соединения железа.

В качестве модельного раствора соединения железа используется золь оксогидроксида железа, получаемый в ходе реакции:

FeCl3 + 2H2O → FeO(OH) +3HCl

FeO(OH) + HCl → FeOCl + H2O

FeOCl → FeO+ + Cl-

По итогу, строение частиц золя можно представить следующим образом: 
[mFeO(OH)] + nFeO+ + nCl- → {[FeO(OH)]mnFeO+ (n-x) Cl-}x+ x Cl-

Реагенты и лабораторное оборудование:

- 2% раствор FeCl3;

- дистиллированная вода

- коническая колба

- диализатор

Порядок приготовления:

- Влить в коническую колбу 127,25 мл дистиллированной воды (пользоваться пипетками), поставить на плитку;

- С момента кипения, не снимая колбу с плитки, по каплям вносить 22,5 мл раствора 2% FeCl3;

- После нескольких минут кипячения (2-3 мин.), перелить горячий раствор из колбы в диализатор;

- Диализ (удаляются хлорид-ионы) проводится с периодическим обновлением дистиллированной воды каждые 15 минут не менее трех раз;

- После диализа аккуратно перелить раствор золя в колбу – модельный раствор готов.

Рассчитать концентрацию Fe3+ в приготовленном золе.

Этап №2. Приготовление промывочных растворов.

Реагенты и лабораторное оборудование:

- Трилон Б;

- дистиллированная вода;

- Гидразин-гидрат;

- Ацетат аммония;

- Аммиак;

- Гидроксиламин солянокислый;

- 3 колбы на 100 мл;

- Пипетки;

- Лабораторные весы;

Порядок приготовления:

Взять три колбы на 100 мл и приготовить 3 промывочных раствора, согласно таблице:

| Раствор №1 | Раствор №2 | Раствор №3 |
| --- | --- | --- |
| - 2,88 г Трилона Б; - 1,2 г Ацетата аммония; - 0,3 мл Гидразин-гидрата. | - 2,88 г Трилона Б; - 1,2 г Ацетата аммония. | - 2,88 г Трилона Б; - 1,2 г Ацетата аммония; - 2,87 г Гидроксиламина солянокислого. |
| довести рН растворов до 6,0-6,5 аммиаком (10-15 мл) |  |  |
| довести раствор до метки (100 мл) |  |  |

Этап №3. Моделирование процесса очистки.

Реагенты и лабораторное оборудование:

- приготовленный раствор золя оксогидроксида железа;

- приготовленные промывочные растворы;

- три конические термостойкие колбы на 100 мл;

- пипетки на 25 мл;

- электроплитка.

Порядок моделирования:

- в три термостойких стакана добавить по 25 мл золя;

- поставить на плитку и довести до кипения;

- уменьшить нагрев и прилить 25 мл промывочного раствора;

- продолжать кипячение до постоянного (лимонного) цвета раствора (около 20-30 минут);

- снять с электроплитки.

Этап №4. Оценка результатов степени очистки.

Чтобы оценить эффективность промывочных растворов, проводится анализ содержания свободных ионов Fe2+ (не связанных в комплекс) в полученных растворах методом спектрофотометрии.

Реагенты и лабораторное оборудование:

- очищенные растворы золя;

- дистиллированная вода;

- 10% раствор гидроксиламина солянокислого;

- ацетатный буфер;

- 0,1% раствор 2,2-дипиридила (не храниться на свету);

- колбы на 100 мл;

- пробирки;

- пипетки на 10 мл, 1 мл;

- спектрофотометр;

- колориметрическая кювета.

Порядок установления концентрации свободных ионов железа:

- приготовление шести калибровочных растворов с концентрациями 1;2;3;4;5;6 мг/л методом разбавления раствора, содержащего 10 мг/л ионов железа,  в колбах на 100 мл;

- в штатив выставить 10 пробирок и пронумеровать, чтобы не перепутать;

- залить в первую 10 мл дистиллированной воды; во вторую-седьмую по 10 мл калибровочных растворов; в восьмую добавить 5 мл раствора золя, который  очищали первым промывочным раствором, и 5 мл дистиллированной воды; в девятую – 1 мл раствора золя, который очищали раствором №2, и 9 мл дистиллированной воды; в десятую – 10 мл раствора золя, который очищали раствором №3;

- в каждую пробирку добавить:

- 0,2 мл раствора гидроксиламина солянокислого;

- 1 мл ацетатного буфера;

- 1 мл раствора 2,2 – дипиридила.

- встряхнуть пробирки и оставить на 20-25 минут для полного развития окраски;

- измерить оптическую плотность пробирок с калибровочными растворами и исследуемыми образцами (обнуление относительно первой пробирки) при длине волны в 540 нм;

- построить калибровочный график: оптическая плотность-концентрация железа;

- рассчитать концентрации железа в анализируемых растворах-образцах.

На основе полученных данных, сравнить, какой из промывочных растворов наиболее эффективен, разделив массу оставшегося железа на массу железа в золе (ответ выразить в процентах).

Контролирующие вопросы и задания

- Какие продукты коррозии поступают в парогенератор и в чем заключается их негативное воздействие на безопасную и надежную работу АЭС?

- С какой целью на АЭС проводятся химические промывки парогенераторов?

- Какова роль гидразин-гидрата и гидроксиламина в промывочных растворах? Ответ подкрепите уравнениями реакций.

- Какие преимущества есть у каждого промывочного раствора?

- Какая роль отведена трилону Б?

- Как влияет рН среды на процесс очистки?

- Какие факторы влияют на процесс химической промывки?

Впервые такие промывки эффективно были проведены на 1-3 блоках АЭС "Козлодуй" в Болгарии с участием российских специалистов в середине 80-х годов прошлого столетия.

В лабораторных условиях используется простейший диализатор: стакан (объемом 2-3 л), пленка, закрепленная на каркасе и погруженная в стакан. Перед использованием диализатор необходимо наполнить дистиллированной водой так, чтобы дно пленки касалось воды (без проникновения воды в пространство, ограниченное пленкой).

Трилон Б – динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, плохо растворяется в воде. Растворению способствует интенсивное перемешивание/взбалтывание раствора в колбе.

Токсичное вещество 1 класса опасности. Работать крайне осторожно, использую средства индивидуальной защиты, в вытяжном шкафу.